智慧园区 / 设备与集成专题

智慧物联实施落地设备支持与价格估算方案

基于《物联需求清单》的中型园区基准配置

编制日期：2026年8月18日

估算口径：设备市场参考价 + 基准数量；人民币，未含平台软件许可

适用阶段：立项测算、方案比选、采购询价与接口澄清

版本：V1.0（需在现场勘查后校准）

建议控制价 基准硬件约107.14万元；加计20%安装调试和10%预备费后，项目设备落地预算约141.43万元。实际采购应以点位表、现场勘查、品牌档次、安装条件和厂商正式报价为准。

# 1. 编制口径与关键假设

园区规模假设：3栋建筑、约30,000㎡、周界约800m、300个停车位、4条车行通道、20樘受控门、4部电梯。

数量按满足需求清单的“基准可落地配置”估算；已有摄像机、消防主机、门禁、停车、电表或网络设备可优先利旧。

单价采用2025-2026年公开采购与市场信息形成的宽口径参考区间；估算单价取区间内常规工程档位。

价格通常不含土建开槽、长距离光纤/电缆、机房改造、平台软件许可、算法订阅、云通信费、税率差异及长期运维。

消防和电梯设备只做信息接入、预警和经审批的辅助联动；不得替代法定消防系统或介入电梯安全回路。

数量换算规则 周界摄像机约每50m 1台、雷达约每100m 1台；视频车位检测器按1台覆盖3车位；门禁控制器按2门/台；电力表、水表、照明控制器均应按最终回路/计量点位逐点复核。

# 2. 投资估算总览

| 模块 | 估算金额 | 说明/占比 |
| --- | --- | --- |
| 智能周界 | ¥201,700 | 18.8% |
| 智能巡更 | ¥14,840 | 1.4% |
| 消防预警 | ¥39,600 | 3.7% |
| 视频智能分析 | ¥103,400 | 9.7% |
| 无线对讲 | ¥62,000 | 5.8% |
| 智慧停车 | ¥159,400 | 14.9% |
| 智能门禁 | ¥56,200 | 5.2% |
| 智能访客 | ¥62,000 | 5.8% |
| 智能梯控 | ¥44,800 | 4.2% |
| 配电能耗 | ¥76,500 | 7.1% |
| 照明能耗 | ¥34,500 | 3.2% |
| 电梯能耗 | ¥4,800 | 0.4% |
| 给排水能耗 | ¥66,200 | 6.2% |
| 平台基础设施 | ¥145,500 | 13.6% |
| 硬件小计 | ¥1,071,440 | 100.0% |
| 安装、布线、调试（按20%） | ¥214,288 | 建议暂列 |
| 预备费（按硬件+安装的10%） | ¥128,573 | 建议暂列 |
| 设备落地预算合计 | ¥1,414,301 | 不含平台软件 |

预算建议：若大量利旧，首期可控制在约55-75万元；按本基准完整新建约141万元；采用高端品牌、全量AI授权及高可用存储时，建议准备180-250万元。

# 3. 设备价格、数量与用途明细

下表估算单价用于预算测算，不作为采购限价。所有设备均应要求厂商提供正式接口文档、数据字典、错误码、调用频率限制和联调环境。

## 3.1 智能周界

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周界AI枪型摄像机 | 400万、星光级、IP67、越界/攀爬检测 | 16 | 台 | ¥1,200-2,500 | ¥1,800 | ¥28,800 |
| 2 | 毫米波周界雷达 | 覆盖约100m/台，目标跟踪、雷视联动 | 8 | 台 | ¥3,500-6,500 | ¥4,500 | ¥36,000 |
| 3 | 四光束红外对射 | 室外100m级，防拆/遮挡告警 | 16 | 对 | ¥450-900 | ¥650 | ¥10,400 |
| 4 | IP声光/语音警号 | 支持分区广播、预录语音、联动播放 | 8 | 台 | ¥900-2,000 | ¥1,500 | ¥12,000 |
| 5 | 网络高速球机 | 25倍变焦、预置位、自动跟踪 | 4 | 台 | ¥3,500-6,000 | ¥4,500 | ¥18,000 |
| 6 | 边缘AI分析盒 | 16路级视频接入，多算法并发 | 2 | 台 | ¥25,000-45,000 | ¥35,000 | ¥70,000 |
| 7 | 64路网络录像机 | 双网口、16盘位、H.265、RAID可选 | 1 | 台 | ¥4,500-9,000 | ¥6,500 | ¥6,500 |
| 8 | 16TB监控级硬盘 | 7x24小时、企业/监控级 | 8 | 块 | ¥2,000-3,200 | ¥2,500 | ¥20,000 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥201,700 |

## 3.2 智能巡更

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | NFC抗金属巡更标签 | 唯一ID、防拆安装 | 24 | 个 | ¥20-60 | ¥35 | ¥840 |
| 10 | 三防巡更手机 | NFC/GPS/摄像/录音，IP68 | 4 | 台 | ¥2,500-4,500 | ¥3,500 | ¥14,000 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥14,840 |

## 3.3 消防预警

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 消防报警主机协议网关 | 只读接入优先，双网口、隔离 | 1 | 台 | ¥8,000-20,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 12 | 消防水压变送器 | 4-20mA/RS-485，0-1.6MPa | 8 | 只 | ¥600-1,200 | ¥900 | ¥7,200 |
| 13 | 消防水箱液位传感器 | 投入式/雷达式，RS-485或4-20mA | 4 | 只 | ¥900-2,500 | ¥1,500 | ¥6,000 |
| 14 | 电气火灾监控探测器 | 剩余电流/温度，多回路 | 12 | 台 | ¥800-1,800 | ¥1,200 | ¥14,400 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥39,600 |

## 3.4 视频智能分析

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 室内外AI网络摄像机 | 400万，人员/烟火/PPE等按点位选型 | 24 | 台 | ¥900-2,500 | ¥1,600 | ¥38,400 |
| 16 | GPU边缘分析服务器 | 约64路轻量算法或按实测核算 | 1 | 台 | ¥45,000-95,000 | ¥65,000 | ¥65,000 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥103,400 |

## 3.5 无线对讲

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 公网/专网PoC对讲终端 | 一键PTT、紧急键、定位、电量上报 | 20 | 台 | ¥1,000-2,500 | ¥1,600 | ¥32,000 |
| 18 | 对讲调度台 | 地图调度、群组管理、紧急抢占 | 1 | 套 | ¥8,000-20,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| 19 | 录音及接口网关 | 通话记录、录音索引、权限控制 | 1 | 套 | ¥12,000-30,000 | ¥18,000 | ¥18,000 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥62,000 |

## 3.6 智慧停车

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 车牌识别一体机 | 400万、补光、脱机白名单 | 4 | 台 | ¥2,000-6,000 | ¥3,500 | ¥14,000 |
| 21 | 快速道闸 | 直杆、无刷电机、应急手动放行 | 4 | 台 | ¥2,000-5,000 | ¥3,500 | ¥14,000 |
| 22 | 79GHz防砸雷达 | 车辆存在检测、替代/补充地感 | 4 | 台 | ¥500-1,200 | ¥800 | ¥3,200 |
| 23 | 车道LED/语音屏 | 余位、车牌、收费提示及语音 | 4 | 套 | ¥1,200-2,500 | ¥1,800 | ¥7,200 |
| 24 | 视频车位检测器 | 单台覆盖3车位，含指示灯 | 100 | 台 | ¥600-1,200 | ¥850 | ¥85,000 |
| 25 | 区域车位诱导屏 | 双向/三向LED，分区余位 | 6 | 块 | ¥2,000-4,500 | ¥3,000 | ¥18,000 |
| 26 | 入口余位总屏 | 户外高亮，显示总余位/分区余位 | 2 | 块 | ¥3,500-7,000 | ¥5,000 | ¥10,000 |
| 27 | 停车场边缘控制器 | 断网运行、缓存、支付/道闸接口 | 1 | 套 | ¥5,000-15,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥159,400 |

## 3.7 智能门禁

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 双门网络门禁控制器 | TCP/IP、离线权限、10万记录级 | 10 | 台 | ¥1,200-2,800 | ¥1,800 | ¥18,000 |
| 29 | 二维码+IC读卡器 | 二维码、MIFARE/CPU卡，防拆 | 20 | 台 | ¥600-1,500 | ¥900 | ¥18,000 |
| 30 | 电磁锁/电插锁 | 按门型选配，带锁状态反馈 | 20 | 把 | ¥250-800 | ¥450 | ¥9,000 |
| 31 | 门磁 | 常闭/常开可选 | 20 | 只 | ¥30-150 | ¥80 | ¥1,600 |
| 32 | 出门按钮 | 常开触点 | 20 | 只 | ¥30-120 | ¥80 | ¥1,600 |
| 33 | 门禁电源及后备电池 | 12V、带充放电保护 | 10 | 套 | ¥500-1,200 | ¥800 | ¥8,000 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥56,200 |

## 3.8 智能访客

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 访客登记一体机 | 证件读取、摄像、二维码、双屏可选 | 2 | 台 | ¥18,000-38,000 | ¥28,000 | ¥56,000 |
| 35 | 身份证阅读器 | 符合合规身份核验要求 | 2 | 台 | ¥1,200-2,500 | ¥1,800 | ¥3,600 |
| 36 | 二维码凭条打印机 | 热敏打印，80mm | 2 | 台 | ¥800-1,800 | ¥1,200 | ¥2,400 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥62,000 |

## 3.9 智能梯控

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 电梯楼层控制器 | 按楼层数选型，离线白名单 | 4 | 套 | ¥5,000-10,000 | ¥7,000 | ¥28,000 |
| 38 | 梯内二维码+IC读卡器 | 防拆、离线认证 | 4 | 台 | ¥800-1,800 | ¥1,200 | ¥4,800 |
| 39 | 梯控集成协议网关 | 与门禁/访客/电梯状态隔离接入 | 1 | 台 | ¥8,000-20,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥44,800 |

## 3.10 配电能耗

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 三相多功能电力仪表 | 电量、电参量、需量、峰平谷 | 50 | 只 | ¥600-1,500 | ¥900 | ¥45,000 |
| 41 | 开口式电流互感器组 | 按回路电流等级选型 | 50 | 组 | ¥250-700 | ¥450 | ¥22,500 |
| 42 | RS-485采集网关 | 4/8串口、断点续传、边缘缓存 | 5 | 台 | ¥1,200-3,000 | ¥1,800 | ¥9,000 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥76,500 |

## 3.11 照明能耗

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 照明回路控制器 | 继电器/0-10V调光，带手动优先 | 30 | 路 | ¥600-1,500 | ¥900 | ¥27,000 |
| 44 | 人体存在传感器 | PIR/微波，吊顶式 | 30 | 只 | ¥100-350 | ¥180 | ¥5,400 |
| 45 | 室内外光照度传感器 | 0-100klx，RS-485 | 6 | 只 | ¥200-600 | ¥350 | ¥2,100 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥34,500 |

## 3.12 电梯能耗

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 电梯专用电能表 | 三相、谐波/需量可选 | 4 | 只 | ¥800-1,800 | ¥1,200 | ¥4,800 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥4,800 |

## 3.13 给排水能耗

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 超声波智能水表 | RS-485/脉冲，支持正反向 | 12 | 只 | ¥1,800-4,500 | ¥2,800 | ¥33,600 |
| 48 | 水泵回路电力仪表 | 三相多功能表 | 6 | 只 | ¥600-1,500 | ¥900 | ¥5,400 |
| 49 | 管网压力变送器 | 4-20mA/RS-485 | 8 | 只 | ¥600-1,200 | ¥900 | ¥7,200 |
| 50 | 水箱液位传感器 | 投入式/雷达式 | 4 | 只 | ¥900-2,500 | ¥1,500 | ¥6,000 |
| 51 | 电动阀门执行器（可选） | 带手动机构和状态反馈 | 4 | 套 | ¥2,000-5,000 | ¥3,500 | ¥14,000 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥66,200 |

## 3.14 平台基础设施

| 序号 | 设备 | 关键规格 | 数量 | 单位 | 参考单价区间 | 估算单价 | 估算小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 工业物联网边缘网关 | 协议转换、缓存、双网口、4G可选 | 3 | 台 | ¥4,000-10,000 | ¥6,500 | ¥19,500 |
| 53 | 24口PoE管理交换机 | 千兆、PoE+、VLAN、SNMP | 6 | 台 | ¥3,000-6,000 | ¥4,500 | ¥27,000 |
| 54 | 在线式UPS | 3kVA级，SNMP卡可选 | 6 | 台 | ¥2,500-5,000 | ¥3,500 | ¥21,000 |
| 55 | NTP时钟服务器 | 北斗/GPS授时可选 | 1 | 台 | ¥5,000-12,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 56 | 应用/数据库服务器 | 16核、64GB、企业级SSD，双机 | 2 | 台 | ¥25,000-50,000 | ¥35,000 | ¥70,000 |
|  |  |  |  |  |  | 本模块小计 | ¥145,500 |

# 4. 能解决的问题与设备链路

| 场景 | 主要问题 | 落地设备链路 |
| --- | --- | --- |
| 周界与视频 | 越界、攀爬、徘徊、恶劣天气误报、摄像机离线/遮挡、告警取证 | 雷达/红外先触发或双鉴，摄像机抓拍，AI盒/服务器识别，球机转预置位，NVR保存录像，声光设备现场提醒。 |
| 巡更 | 漏巡、迟巡、代扫、补签、现场问题无法闭环 | NFC固定点位 + 三防手机定位/拍照，移动端校验时间、顺序和位置并生成工单。 |
| 消防 | 多系统信息分散、点位难定位、水压液位和电气隐患不可见 | 消防主机网关只读汇聚原始事件；水压、液位、电气火灾探测器补充状态，平台统一通知和留痕。 |
| 无线对讲 | 人员调度分散、紧急求助无法定位、通话记录缺失 | PoC终端上报位置/电量，调度台统一单呼组呼，紧急键优先抢占，录音网关留存索引。 |
| 停车 | 出入口拥堵、无牌/误识别、车位难找、违停和超时停车 | 车牌识别+道闸完成通行；车位相机识别占用和违停；诱导屏分流；边缘控制器断网缓存和离线放行。 |
| 门禁与访客 | 权限下发不透明、强行开门、门未关、访客超范围/超时 | 门禁控制器离线校验，读卡器认证，门磁反馈；访客机核验并发限时限区二维码，权限同步停车/门禁/梯控。 |
| 梯控 | 访客进入未授权楼层、凭证过期、断网无法通行 | 梯控控制器保存本地白名单，读卡器认证，协议网关同步授权楼层和通行记录；电梯原系统安全逻辑优先。 |
| 能耗 | 计量层级缺失、异常负荷、照明长亮、电梯待机过高、跑冒滴漏 | 电表/水表/压力液位传感器逐点采集，网关缓存上传；平台做分项、对标、预算、异常和节能效果分析。 |
| 基础设施 | 协议碎片化、网络断点、设备时间不一致、单点故障 | 工业网关统一协议，交换机提供VLAN和PoE，UPS保证短时供电，NTP统一时间，双服务器承载接入与数据。 |

# 5. 可提供给平台的接口与数据

| 系统 | 推荐接口/协议 | 平台可获取数据 | 控制边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频/周界 | ONVIF、RTSP、HTTP/REST、厂商SDK；雷达TCP/UDP；I/O | 实时码流、设备在线/故障、抓拍、目标框、告警类型、位置、时间、录像索引 | 平台可下发布撤防、预置位、联动播放；录像删除和敏感数据导出须受权审计 |
| 巡更终端 | Android SDK、HTTPS/REST、NFC/GPS | 人员、终端、点位、时间、位置、照片/语音/视频、巡更结果 | 移动端仅上传；平台生成计划、告警和工单 |
| 消防系统 | 厂家协议、RS-232/485、OPC UA或只读REST网关 | 火警、预警、故障、屏蔽、设备地址、建筑/楼层/分区、复位状态 | 默认只读；远程复位禁止；控制动作由消防专业系统按联动矩阵执行 |
| 对讲 | SIP/RTP、REST、WebSocket、Webhook、厂商SDK | 终端在线、电量、位置、呼叫双方、开始/结束、类型、结果、录音索引 | 平台发起调度/组呼需鉴权；录音访问按授权和保存周期管理 |
| 停车 | REST/Webhook、TCP、SDK、MQTT、数据库视图 | 车牌、车辆/全景图、通行、车位状态、停车时长、计费、支付、异常抬杆、设备状态 | 可下发名单、预约、诱导信息和经审批的应急策略；人工改牌/抬杆必须留痕 |
| 门禁/访客 | REST/SDK、TCP/IP；OSDP/Wiegand为设备侧 | 人员/访客、门区权限、认证结果、门状态、强开/门未关、防拆、下发成功/失败 | 可下发权限、远程开门；高风险操作需专权、二次确认和审计 |
| 梯控 | REST/SDK、TCP/IP、RS-485；原厂协议网关 | 凭证、授权楼层、认证结果、通行记录、控制器在线/防拆/下发结果 | 只下发楼层权限，不介入制动、门锁、检修、消防等安全回路 |
| 配电/给排水 | Modbus RTU/TCP、M-Bus、脉冲、4-20mA，经网关转MQTT/HTTPS | 电量、电压、电流、功率、需量、峰平谷、流量、累计量、压力、液位、表计状态 | 以采集为主；阀门控制必须人工确认并做互锁、超时和反馈校验 |
| 照明/楼控 | BACnet/IP、KNX、DALI、Modbus | 开关、调光、运行时长、人员存在、照度、电量、策略执行结果 | 平台可下发时段/场景；消防应急照明和现场人工控制优先 |
| 网络/电源/时钟 | SNMP v3、Syslog、NTP/SNTP | 端口状态、PoE功率、链路、UPS电池/旁路、设备时间 | 建议只开放管理网段，采用SNMP v3、TLS和最小权限账户 |

统一接口建议 南向设备接入采用“标准协议优先、厂商SDK补充”；北向统一输出HTTPS REST + Webhook/MQTT。所有事件至少包含eventId、deviceId、eventType、eventTime、location、severity、mediaUrl、status和rawPayload，并支持幂等重试。

# 6. 分阶段落地建议

第一阶段：打底与高风险闭环：先建设网关、网络、时钟、服务器；接入既有消防、视频、门禁和停车状态；落地周界、火警、强开门、停车异常等高风险告警闭环。

第二阶段：通行与运营提效：完善访客、梯控、车位引导、无线对讲和巡更；打通人员、车辆、访客、工单和移动端。

第三阶段：能耗与算法优化：补齐分项电/水计量和照明控制；按真实点位逐类上线视频算法，通过昼夜、天气和典型场景验收后再扩面。

# 7. 采购与验收必须写入的条款

接口开放：报价必须包含接口许可、SDK/API文档、数据字典、示例代码、联调支持和后续版本兼容承诺，不接受交付后另行收取接口费。

离线能力：门禁、停车、梯控和采集网关必须明确本地容量、断网运行逻辑、补传顺序、去重机制和时钟漂移处理。

视频算法：逐点位明确算法、检测区域、排除区域、时段、持续时间、灵敏度和抑制时间；按昼夜及典型天气分别验收。

设备健康：至少提供在线、离线、通信故障、防拆/遮挡、存储异常、供电/电池等状态，并明确心跳周期和离线判定规则。

安全：设备与平台分区隔离，优先TLS、SNMP v3、OSDP Secure Channel；默认口令强制修改，远程控制按最小权限、二次确认和全量审计。

数据治理：图片、视频、人脸、证件和录音按最小必要采集；明确保存周期、脱敏、导出水印、删除/归档和授权审批。

专业系统边界：消防复位、消防联动和电梯安全控制由原专业系统执行；平台仅信息集成、预警、审批和辅助联动。

# 8. 价格与接口参考来源

视频设备公开采购：https://ggzyfw.beijing.gov.cn/jyxxcggg/20260626/5597918.html

公开清单中红外半球机约650元/台、周界防范摄像机约1,000元/台，可作为基础档参考。

AI视频采购结果：https://www.cnbiding.com.cn/news/08301990511599.html

公开中标信息中400万智能全彩摄像机750元/台、AI边缘计算节点95,000元/台，反映批量与高算力档位差异。

停车道闸市场分析：https://www.parkinginfoweb.com/faqinfo.aspx?Cate_Id=80&NewsId=1981

公开信息给出道闸、识别摄像机和控制系统常见价格区间。

门禁控制器报价：https://detail.zol.com.cn/access_controller/

公开报价显示联网门禁控制器约980-2,800元/台。

ONVIF Profile S：https://www.onvif.org/profiles/profile-s/

说明IP视频流、配置、PTZ、音频和继电器等互操作能力。

Modbus规范：https://www.modbus.org/modbus-specifications

用于电表、水表、传感器和网关的数据采集接口依据。

MQTT 5.0规范：https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/mqtt-v5.0.html

用于网关到平台的事件和遥测消息传输。

BACnet官方说明：https://bacnet.org/about-bacnet-standard/

用于楼宇、照明、安防、消防等系统的厂商无关互操作。

说明：本文件用于方案和预算阶段，不代替施工图、消防审查、电梯原厂确认、计量设计或正式招标工程量清单。