智慧园区物联模块建设难度清单

本清单按实施综合复杂度列示智慧园区物联模块所需接入的设备与系统，以及应具备的核心能力。难度同时考虑设备接入、实时性、跨系统联动、安全责任、验收与运维要求。

模块清单

| 难度 | 模块 | 需接入的物与系统 | 主要能力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/5 | 设备台账与健康监测 | 网关、控制器、仪表、摄像机等全部设备的基础信息 | 设备建档、在线/离线、故障、维保周期、地图定位 |
| 2/5 | 电力能耗 | 智能电表、变压器/馈线电参量表、采集网关 | 分级计量、负荷曲线、峰平谷、需量、功率因数、损耗与异常用电 |
| 2/5 | 用水能耗 | 水表、流量计、压力/液位计、泵组电表 | 水量平衡、夜间小流量、跑冒滴漏、泵效、定额预算；关阀只能人工确认后执行 |
| 2/5 | 智能巡更 | 二维码、NFC、蓝牙 Beacon、定位、巡更移动端 | 路线/班次/点位、签到防代扫、漏巡迟巡、现场图文音视频、转工单 |
| 2/5 | 无线对讲 | 对讲终端、调度台、群组/频道平台 | 单呼、组呼、全呼、紧急呼叫、在线与电量状态、通话记录 |
| 3/5 | 照明能耗与控制 | 照明回路、继电器/调光控制器、人感、照度计、配电箱 | 运行时长、无人长亮、分区/定时/调光策略、节能效果与人工覆盖审计 |
| 3/5 | 智能访客 | 预约平台、二维码/临时凭证、证件核验终端、访客闸机 | 预约审批、在园访客、凭证失效、异常到访、与停车/门禁/梯控联动 |
| 3.5/5 | 智能门禁 | 门禁控制器、读卡器/二维码/人脸终端、电锁、门磁、出门按钮 | 权限下发、认证事件、强行开门/门未关、离线缓存补传、远程或紧急开门审计 |
| 4/5 | 智慧停车 | 车牌识别相机、道闸、地磁/视频车位检测、诱导屏、支付与财务系统 | 车位态势、车辆名单、违停、收费对账、无牌车人工处置、抬杆与改牌审计 |
| 4/5 | 智能周界 | 摄像机、雷达、红外对射、电子围栏、声光设备 | 越界/攀爬/入侵告警、地图定位、预置位联动、误报治理、派单闭环 |
| 4.5/5 | 视频智能分析 | 摄像机、NVR/VMS、视频流平台、AI 算法服务与存储 | 入侵、聚集、烟火、跌倒、消防通道占用等；需要按真实点位、昼夜和天气逐项验收 |
| 5/5 | 消防预警集成 | 消防主机、烟感、温感、电气火灾、水压/液位等消防专业系统 | 火警/预警/故障展示、定位、通知、经审批的联动矩阵和全程留痕；平台不能替代消防主机 |
| 5/5 | 智能梯控 | 电梯原厂群控/梯控接口、楼层控制器、门禁/访客凭证 | 按人员与访客授权楼层、设备状态和异常记录、消防/检修状态切换；绝不介入安全回路 |
| 2/5 | 电梯能耗 当前页面缺口 | 单梯/梯组电表、运行次数与时长数据 | 运行/待机能耗、单次能耗、同类梯对标和节能建议；控制应交由原厂群控系统 |
|  | 环境监测 |  |  |

安全边界：消防预警集成、智能梯控及涉及远程控制的模块，应以专业系统安全逻辑、厂商接口能力和经审批的联动矩阵为前提。平台负责信息集成、预警、辅助联动和留痕审计，不替代消防主机，不介入电梯安全回路。